六安市中医院马店分院（霍邱县第六人民医院）水处理项目

比选采购文件

编号：LASZYY-ZBB2020085

采 购 单 位：六安市中医院

2020年9月

参选单位须知

☆重要提示：参选人不得采用任何手段，干涉、影响医院正常的招标采购行为和评标结果，否则将被列入黑名单，禁止参加医院任何招标采购项目。

<总则>

一、采购单位：

六安市中医院

二、采购内容：

参选产品名称: 六安市中医院马店分院（霍邱县第六人民医院）水处理项目

三、标书费：无

四、比选地点：六安市中医院A座20楼第一会议室

五、参选文件（电子版和纸质版）递交截止时间：2020年9月24日9:00

六、参选文件有效期：30天

七、参选保证金：本项目不收参选保证金

八、公示网址

六安市中医院官网：http://www.laszyy.cn/

九、招标文件有效下载网址

优质采云采购平台（https://www.youzhicai.com/）

十、比选要求：

1、参选单位必须具有独立法人资格和履行合同能力，具有政府相关部门颁发的营业执照和医疗用品生产或销售许可证(如适用)。

2、具有良好的商业信誉及完善的销售供应与优质的售后服务保障体系。

3、参选文件评审和确定中选人

3.1、采用综合评估（排序）的方法进行参选文件评审，评审顺序：商务评审（报价部分、其他部分）和技术评审。

医院执行线上与线下相结合方式开展评标工作：首先，潜在供应商在优质采平台完成线上报名和提交电子版投标文件【同时将纸质版标书邮寄至采购公告里指定联系人】；其次，供应商于开标当天在线下【医院开标现场】参加询标和多轮次议价活动（选择一次性报价的供应商可不到开标现场，此情形询标以线上或线下方式为主）。

（1）商务评审：

第一、报价部分。潜在供应商可自行选择以下报价方式：

一是一次性报价，潜在供应商无须到评标现场，仅须在优质采平台完成线上报名和上传电子版投标文件并将纸质版比选投标文件（贰份正本）在开标前快递至招标办即可，潜在供应商未到评标现场且仅有纸质版投标文件情形则默认为最终报价；

二是二次报价，潜在供应商须到评标现场参加询标和多轮次报价活动，并以书面或原件扫描件（加盖公章）形式予以再次报价。

从降低投标成本角度考虑，业主建议潜在供应商选择一次性报价方式参与竞争。报价内容（样表附后）：参选产品价格、易损零部件名称和价格、耗材名称和价格。与当前业界普遍性报价有严重偏离的，其中选可能将被削弱；

第二、其他部分。采购单位对各参选文件中的商务内容（综合考量品牌影响、市场占有率【同型号产品医院用户合同份数、业绩是投标人自己的还是借用的】、售后、资质及综合【含赠送等】服务等因素）进行评审，不符合资质要求者或所提交的资质材料不真实者将作废标处理。有违规行为、不良记录或用户满意度低的参选单位，其中选可能将被削弱；

（2）技术评审：采购单位对参选文件中的技术内容进行评审，必要时进行现场（或电话）询标，与比选文件中的技术参数要求有实质性偏离者或提交的技术文件内容不真实者将被作废标处理。

3.2、 确定中选人

（1）不保证最低报价的参选单位最终中选；

（2）采购单位将选择质量（技术实力）、报价、综合服务等最优的参选单位为作为中选单位，且实质与比选文件要求相符，该参选单位应有资质和能力圆满地履行合同；

（3）采购单位有权根据参选文件对比选文件实质性响应的程度来决定接受参选单位全部或部分的参选文件。

4、注意事项

（1）出席比选仪式（或递交电子版且纸质版比选投标文件）的参选单位视同响应比选文件规定；

（2）参选单位授权代表人携带身份证原件及授权委托书（或法定代表人身份证明书及身份证原件）签名报到以证明其出席，比选公告规定采购人不到现场情形的可例外，参选单位须在比选开标截止时间前将完成比选投标文件（电子版和纸质版）提交工作，纸质版可快递至招标办（六安市中医院A座住院部19楼东，联系人：曹老师   0564-3597214）；

（3）设备类项目投标文件须提政府主管部门（如食药监局及其下属单位）出具的质检报告原件扫描件（无质检报告作无效投标处理，其他证明材料不予认可），在技术参数响应表中标注对应于质检报告的某条款；

（4）参选单位所提供截止开标时间的近3年医院用户业绩（同型号）合同须是原件完整扫描件（遮盖默认为比选投标文件作无效处理），至少5份；

（5）开标当天不宣布中标结果。

各潜在供应商不认可上述注意事项可拒绝参与比选竞争。

十一、解释权：

凡涉及本次比选文件的解释权属于六安市中医院。

<项目配置要求>

- 技术需求

1、双级反渗透水处理系统.设备要求产水量：≥ 3.0m³/hr（5℃）水质符合YY0572-2015标准；

2、设备具体配置要求：全自动源水加压系统,全自动多介质过滤器一套,全自动活性炭罐二套,全自动软化器一套，自动反冲洗及再生。双级反渗透主机一套,管道热消毒系统一套。

3、设备性能要求：自动化控制阀门为原装进口产品，保证每一个与水接触部件更安全可靠。

4、独立的热消毒系统，要求采用过流非接触式加热方法，加热棒采用进口品牌，PEX或316不锈钢管路，格兰富高温循环泵，7英寸以上人机对话界面。

5、反渗透膜要求采用美国海德能A1(注明产地)或美国陶氏品牌，原装进口Ro-8040节能型超低压反渗透膜不少于7支，串联结构。

6、预处理泵全自动变频控制，所有高压泵必须选用丹麦格兰富卫生级不锈钢材质。

7、采用数字仪表进行在线监测，微电脑传感器将电导率、压力；温度和流量，实时传输。

8、对主机进水进行连续温度监测和保护功能，超温保护，提高透析安全性。夜间自动间隔循环模式，抑制细菌滋生；

9、反渗透系统具有病房待机防渗漏在线检测功能，防止无人值守时，设备漏水。

10、≥ 7英寸触摸平板人机交互界面提供稳定快速的控制响应。直观显示工艺流程图动态，各元件的运行情况，便于监测和维护。

11、设备采用三级密码保护，确保不同的操作人员有不同的操作权限。

12、循环水箱，压力传感数字控制，时时动态液位状态显示，并具有数字标示；

13、设备营运数据维护分析系统，主要要求对电磁阀和主机泵等主要部件运行次数及时间，监测记录，可保存系统运行数据。

14、设备对水的利用率，可对系统排水进行定性或定比设置，根据需要个性化设定，实现系统对产水率、回收率的调节与设定。

15、设备具有双级全自动化学消毒能，保证使用更灵活，操作更方便。

16、设备具有全自动一级消毒和全自动二级消毒模式，流程式操作，可单独为系统一级脱钙；

17、设备具有全自动的故障运行模式，故障一级和故障二级模式，可全自动运行时间表，并自动切换到待机清洗模式，系统的自清洁功能正常运行。

18、设备具有测试模式，可模拟点动主机泵、电磁阀等关键元件，便于调试和更换维护，简便操作；进行应急状态供水。

19、全自动控制功能，根据系统参数中的设定时间机器会自动启停和间隔运行，同时具有一键式强制关机功能。

20、整机免费保修≥三年，含所有零部件，包括须定期更换零部件

21、投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。

22、列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。

- 二、其他要求（比选投标人据实自行忽略与本项目无关内容）

- （一）服务类项目

中选人须承诺无条件接受医院考核管理，否则视为实质性不响应。医院每月对中标方进行质量、满意度进行考核，合作期限暂定2年，根据月度考核考核情况决定是否续签下一年度合同，每年签一次。

1、考核方式

在监察科指导下归口科室具体执行月度百分制考核工作，由服务质量考核分值（占90%）和满意度（占10%）分值组成，其中服务质量考核分值由临床医技科室（85%）、归口科室（占5%）分别对中选人服务质量进行考核；归口科室组织相关使用科室进行满意度测评（占10%），月度考核结果报监察科。

2、考核结果运用

（1）合同一年一签，如果一个考核年度内中选人平均分低于80分的，或者连续三个月考核均低于80分的，医院有权与中选人终止合同，中选人自收到业主终止合同通知书之日起30个日历天内无条件撤回在医院的一切设备设施，否则业主清除该设备设施。

（2）中标人在服务期间内就同类问题多次遭到投诉，第一次处罚中选人500元，第二次接到院方限期整改通知后在规定期限内整改不到位时，处罚1000元，医院有权与中标方终止合同。

（3）中标人在服务期间出现重大工作失误，中选人应据实按相关规定予以赔偿，医院有权与中选人终止合同。

（4）中选人月度考核得分在90分以上不予处罚(含90分)，85-90分每低1分扣罚服务费用500元（含85分），80-85分每低1分扣罚服务费用1000元（含80分），80分以下的扣罚服务费1500元且约谈中选公司负责人。

- （二）货物类项目

- *1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

*2、提供所有设备日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作废标并处理，如在使用过程中有更换品种等情况，价格不得超出合同价。

- *3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为赠送。

- *4、列出所有与设备相关的器械、易损件、常备零件、专门工具等配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，报价不计入投标总价，供以后补充采购、维修等使用。

*5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

备注：

1、请列出易零部件、耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价，作为选配件；耗材类产品必须带样品到比选现场。

2、供应商可自行忽略与本项目无关的要求。

<参选文件格式>

一、参选报价一览表（见附件5）

二、技术参数响应对照表

三、参选产品销售状况及产品用户名单

四、销售授权书，法定代表人和授权委托人证明（见附件1）

五、公司资质（要求见附件2）

六、参选产品资质（要求见附件3）

七、产品彩页

八、产品质量、售后服务及配送承诺书（见附件4）

九、参选单位认为有必要提供的其他文件

注：

1、医疗器械产品的医疗器械注册证在审核期间，投标文件中需提供原注册证和国家相关部门出具的注册证受理通知函；

2、参选文件一式贰份：二个正本；

3、参选文件封面请注明采购项目名称、采购编号；

4、参选文件应当按照上述要求的格式顺序进行编制，递交时须装订成册并密封完好；

5、参选文件必须严格按照比选文件规定的格式编写，如果出现以下情况的参选资格将被拒绝：

（1）参选文件未按照规定格式编写的；

（2）参选文件未按要求装订成册的；

（3）参选文件中要求必须提供的各种资质文件未提供或有缺漏的；

（4）参选文件中未提供参选报价一览表的（如果报价表单独密封，参选文件中也必须装订报价表）；

（5）参选文件以包为单位，一个包的所有资料未装订在一起的（属于一个包的所有资料必须装订成一本文件，不要分开装订）；

（6）正副本文件字迹不清楚，导致评委无法辨识的。

6、供应商可自行忽略与本项目无关的项目配置要求。

附件1：

供应商法定代表人授权书

本授权书声明：

注册于                                 （供应商地址）的

（供应商名称）的                 （法定代表人姓名）代表本公司授权                    （被授权人所在单位）的         、                   （被授权人的姓名、身份证号）为本公司合法代理人（被授权人），负责采购                              .我公司认可此代理人（被授权人）签字的文件对我公司具有法律效力。

本授权书有效期限为   年   月   日至本次集中采购工作结束。

代理人（被授权人）姓名：          移动电话：

传真：          电子邮件：

代理人（被授权人）签字：

法定代表人签字：                供应商公章：

代理人（被授权人）居民身份证复印件请按照要求粘贴：

请将居民身份证复印件剪裁后粘贴于虚线内，并加盖供应商公章。

（代理人居民身份证复印件粘贴处）

正面

供应商

公章

（代理人居民身份证复印件粘贴处）

反面

注意：以上信息必须逐一填写，并与身份证复印件一致，否则无效。

附件2：

供应商资质文件说明

1、资质文件中的企业名称、法定代表人应与《供应商法定代表人授权书》中的企业名称、法定代表人保持一致，如不一致，应附工商部门出具的变更证明；

2、所有资质文件应在规定的有效期内；

3、报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件；

4、所有资质文件必须清晰，不得涂改，统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，则在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）；

5、供应商递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章；

6、供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因；

7、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函（模板附后）。

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，自投标截日所属月往前3年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖公章）：

授权代表人签字：

年   月   日

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购违法失信行为记录名单、规定期限和范围内限制投标资格。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有包括但不限于上述不良记录之一情形的，你方可取消我公司评审资格或成交资格，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商（加盖公章）：

授权代表人签字：

年   月   日

附件3：

产品资质文件说明

1、报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件。

2、所有资质文件必须清晰，不得涂改。统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，需在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）。

3、供应商递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章。

4、供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因。

附件4：

供应商产品质量、售后服务及配送承诺保证书

我方产品一旦成交并依法签订购销合同后，我方保证成交产品符合国家食品药品监督管理局等政府主管部门规定的质量标准；保证在采购供应周期内，向采购人提供及时充足的货源；保证提供及时、完善的产品售后服务。

如有违约，我方愿意承担相应责任。本保证书有效期限为：      年    月   日至本次采购供应周期结束。

供应商（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

法定代表人居民身份证或外籍人士护照复印件请按照要求粘贴：

请将复印件剪裁后粘贴于虚线内，并加盖公章。

（法定代表人居民身份证复印件正面

/护照首页复印件

粘贴处）

供应商

公章

（法定代表人居民身份证复印件反面

/护照入境签证页复印件

粘贴处）

附件5

参选产品报价一览表（样表）

参选单位（加盖公章，电子章无效）：                   授权代表人签字：          参选编号：              第    包

一、参选产品报价（设备类）：

| 序号 | 参选产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元/个） | 总价（元） | 产地 | 制造商名称 | 质保期（年） | 消毒灭菌方式 | 交货期（日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、易损零部件报价（供应商不提供报价则默认为供应商在产品保修期内无偿更换零部件）：

| 序号 | 易损零部件名称 | 规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 使用年限（年） | 消毒灭菌方式 | 制造厂家、产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、耗材报价（供应商不提供报价则默认为供应商在产品报废前无偿提供耗材）：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经严格消毒合格后建议使用次数 | 消毒灭菌方式 | 制造厂家、产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、标书是采购项目（设备）、签署合同的最主要依据，内容务必如实完整填写，不得改变表格顺序格式，否则参选无效；2、产品型号规格必须标注清楚，不得标注某一系列或是某一大类产品；3、交货期需以日历日为单位进行填写；4、与本项目无关可自行忽略。